建 设 项 目 竣 工 环 境 保 护

验 收 监 测 表

福环监字（2017） 第0013号

项目名称： 资阳市城市生活垃圾处理厂渗滤液处理系统改造项目

委托单位：           资阳市城市生活垃圾处理厂

四川福德昌环保科技有限公司

2017年10月

建设单位：资阳市城市生活垃圾处理厂渗滤液处          理系统改造项目

法人代表：李文光

编制单位：四川福德昌环保科技有限公司

法人代表：张孟

项目负责人：赵丽

参加人员：罗茂、李小龙、刘科、秦冬梅、刘兰芳、李秋华

四川福德昌环保科技有限公司

电话：028-26789687

传真：028-26789687

邮编：641300

地址：四川省资阳市雁江区大千路1166号

目录

表一  项目概况	1

表二  生产工艺	8

表三  主要污染物及治理情况	10

表四  环评主要结论、建议及环评批复	14

表五  验收监测内容	18

表六  环保检查结果	34

表七  验收监测结论及建议	39

附表

附表1   建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

附表

附图1    项目地理位置图

附图2    项目外环境关系图

附图3    水系图

附图4    渗滤液处理系统平面图

附件

附件1    渗滤液处理系统改造项目节能登记表

附件2    渗滤液处理系统改造项目规划选址意见

附件3    渗滤液处理系统改造项目国土意见

附件4    渗滤液处理系统改造项目执行标准

附件5    渗滤液处理系统改造项目水保批复

附件6    渗滤液处理系统改造项目可研批复

附件7    渗滤液处理系统改造项目总量指标意见

附件8    四省环境工程中心评估文件

附件9    渗滤液处理项目报告表审批函

附件10   渗滤液处理系统公众调查表

附件11   监测报告

附件12   建设项目竣工环境保护验收委托书

附件13   资阳环保局与在线监测仪器比对报告

附件14   氨氮与COD对比报告

附件15   应急预案备案证明

附件16   资阳市市容环境卫生管理处证明

# 表一 项目概况

| 建设项目名称 | 资阳市城市生活垃圾处理厂渗滤液处理系统改造项目 |
| --- | --- |
| 建设单位名称 | 资阳市城市生活垃圾处理厂 |
| 项目立项审批部门 | 资阳市发展和改革委员会 | 批准文号 | 资发改节能登记（2013）4号 |
| 建设地点 | 资阳市雁江区松涛镇书台村6组 |
| 建设项目性质 | 新建 改建（√） 技改 迁建 |
| 主要行业名称 | N8022城市环境卫生管理 |
| 设计处理能力 | 150m3/d |
| 环评时间 | 2013年6月 | 开工时间 | 2016年7月 |
| 投入试生产时间 | 2017年2月 | 现场监测时间 | 2017年7月 |
| 环评报告表 审批部门 | 资阳市环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 南京科泓环保技术有限责任公司 |
| 环保设施 设计单位 | / | 环保设施 施工单位 | / |
| 投资总概算 | 1268万元 | 环保投资总概算 | 81.6万元 | 比例 | 6.44％ |
| 实际总投资 | 1268万元 | 实际环保投资 | 81.6万元 | 比例 | 6.44％ |
| 验收监测依据 | 1、中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月01日）； 2、国家环保总局令第13号《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（2001年12月27日）； 3、国家环境保护总局环函[2002]222号《关于建设项目竣工环境保护验收适用标准有关问题的复函》（2002年8月21日）； 4、四川省环境保护局川环发[2003]001号《关于认真做好建设项目竣工环境保护验收监测工作的通知》及其附件（2003年1月7日）； |
| 验收监测依据 | 5、四川省环境保护局，川环发[2006]61号《关于进一步加强建设项目竣工环境保护验收监测（调查）工作的通知》（2006年6月6日）； 6、南京科泓环保技术有限责任公司《资阳市城市生活垃圾处理厂渗滤液处理系统改造项目环境影响报告表（报批件）》（2013年6月）； 7、资阳市环境保护局《关于资阳市城市生活垃圾处理厂渗滤液处理系统改造项目环境影响报告表的批复》（资环建函[2013]91号，2013年6月13日）； 8、资阳市雁江区环境保护局《关于资阳市城市生活垃圾处理厂渗滤液处理系统改造项目执行环境标准的函（资雁环函[2013]57号，2013年4月11日）； 9、资阳市规划局出具《关于资阳市城市生活垃圾处理厂渗滤液处理系统改造项目规划选址意见》（资市规函[2013]30号，2013年1月21日）； 10、资阳市国土资源局出具《关于资阳市城市生活垃圾处理厂渗滤液处理系统改造项目用地预审的意见》（资国土资函[2013]19号，2013年1月31号）； 11、资阳市城市生活垃圾处理厂渗滤液处理系统改造项目竣工验收监测委托书 |
| 验收标准、 标号、级别 | 根据资阳市雁江区环境保护局，资雁环函[2013]57号《关于资阳市城市生活垃圾处理厂渗滤液处理系统改造项目执行环境标准的函》（2013年4月11日），该项目验收监测执行如下标准： 1、废气：执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）的二级标准。 2、废水：执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2中标准。 3、噪声：营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准。 4、固体废弃物：一般固体废弃物执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001），危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）。 |
| 前言 1.1项目概况及验收任务由来 原资阳市城市生活垃圾处理厂的渗滤液经预处理后排入城市污水处理厂进行处理，随着《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）的实施，要求在2011年7月1日起，现有全部生活垃圾填埋场应自行处理生活垃圾渗滤液并执行表2规定的水污染物排放浓度限值。因此，从执行国家的环保技术政策、改善资阳市水体环境的需求考虑，需要对资阳市城市生活垃圾处理厂渗滤液处理措施进行改建，所以资阳市城市生活垃圾处理厂在2013年2月26日在资阳市发展和改革委员会进行了备案，同意建设资阳市城市生活垃圾处理厂渗滤液处理系统改造项目；2013年1月21日资阳市规划局出具《关于资阳市城市生活垃圾处理厂渗滤液处理系统改造项目规划选址意见》（资市规函[2013]30号）；2013年1月31号，资阳市国土资源局出具《关于资阳市城市生活垃圾处理厂渗滤液处理系统改造项目用地预审的意见》（资国土资函[2013]19号），同意项目建设。 项目位于资阳市雁江区松涛镇书台村书台村6组。 2013年2月26日，资阳市发展和改革委员会出具的《固定资产投资项目节能登记表》（资发改节能登记（2013）4号），同意该项目进行建设。 2013年6月，南京科泓环保技术有限责任公司编制完成《资阳市城市生活垃圾处理厂渗滤液处理系统改造项目环境影响报告表（报批件）》；2013年6月13日，资阳市环境保护局《关于资阳市城市生活垃圾处理厂渗滤液处理系统改造项目环境影响报告表的批复》（资环建函[2013]91号）； 在项目建设及试运行期，该公司严格执行“三同时”制度，高度重视环境问题，公司生产设备运行正常，环境处理设施运行稳定有效，具备验收监测条件。受资阳市城市生活垃圾处理厂委托，四川福德昌环保科技有限公司对该项目竣工进行环境保护验收监测。据《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（国家环保总局令第13号）规定和要求，我公司于2017年7月进行了现场勘探、收集资料，2017年7月进行了验收监测，现依据验收监测分析结果，编写《资阳市城市生活垃圾处理厂渗滤液处理系统改造项目竣工环境保护验收监测报告》。 项目西南方向距离338米处垃圾处理厂管理区，项目北侧距离330米是高岩村居民点，项目东侧距离823米是南骏汽车产业园。项目周边300米范围内无居民集中居住区。 （1）项目概况 项目名称：资阳市城市生活垃圾处理厂渗滤液处理系统改造项目 建设单位：资阳市城市生活垃圾处理厂 项目性质：改建 项目地点：资阳市雁江区松涛镇书太村6组 项目建设规模：150m3/d 项目占地：5833.3 m2 处理工艺：采用“中温厌氧+膜生物反应（MBR）+纳滤（NF）+反渗透（RO）”工艺对渗滤液进行处理，渗滤液处理过程中产生的浓缩液采用回灌的方式进行处置。 工程主要内容：维持现有调节池不变，沿用原有厌氧反应器，新建A/O反应池、物化沉淀池、接触过滤池、浓缩液沉淀池、新建综合处理车间，在车间布置、保安过滤系统、超滤膜清洗系统、反渗透系统、清水池沿用原沉淀池、浓缩池沿用原有泥池。 项目劳动定员6人，全年工作365天，每天工作是两班制。 （2）本次验收的范围包括： 渗滤液收集系统，防渗措施，降噪措施。具体项目组成见表1-2。 （3）本次验收监测内容包括： 1）大气污染物浓度监测；2）厂界噪声监测；3）废水和地下水监测；4）固体废弃物处置情况检查；5）环境管理检查；6）风险事故防范与应急措施检查；7）公众参与意见。 项目组成见表1－2，主要原辅材料及能耗情况见表1－3，主要设备情况见表1－4，项目水量平衡见图1－1和1-2。 表1-2 项目组成表及主要环境影响一览表 项目组成 营运期主要环境问题 备注 一、主体工程 调节系统 调节池：1#：L×B×H=20m×8m×4m，有效容积800m3；2#：L×B×H=25m×20m×4.8m，地埋式有效容积2400m3；利旧 废气 废水 固体废物 噪声 / 预处理系统 厌氧反应器：Φ×H=7m×11.3m，有效容积400m3利旧 / MBR生物处理系统 反硝化池：L×B×H=25m×4m×4m，有效水深3.2m；钢混结构，地上式。 硝化池：L×B×H=25m×12m×4m，有效水深3m；钢混结构，地上式。 内置式超滤（UF）：进水泵、超滤膜组件、膜清洗组件、仪器仪表、管道配件、控制系统，布置在综合处理车间内 / 膜处理系统前预处理 物化沉淀池：L×B×H=25m×3m×4m，有效水深3.5m；钢混结构，地下式，加药方式管道加药，底部导泥管出泥。 接触过滤池：L×B×H=25m×4m×4m，有效水深3.0m；钢混结构，地下式，重力排泥。接触过滤床铺设陶粒、活性炭等86 m3 / 保安过滤系统 过滤泵、过滤组件、监控仪表及控制阀和保安过滤装置，布置在综合处理车间内 / 纳滤（NF） 储罐及药剂添加系统、进水泵、循环泵、纳滤组件、清洗箱、仪表、电器柜、控制柜、管道系统及支架，布置在综合处理车间内 / 反渗透（RO）系统 储罐及药剂添加系统、进水泵、循环泵、纳滤组件、清洗箱、仪表、电器柜、控制柜、管道系统及支架，布置在综合处理车间内 / 剩余污泥脱水系统 清水池：沿用原沉淀池：Φ×H=4.4m×4.35m。设计为压力进水（反渗透余压），重力出水。 污泥浓缩池：Φ×H=5m×3m，沿用原污泥池，主要设备布置在综合处理车间内，1台板框压滤机（含加药系统）和2台污泥提升泵 / 浓缩液处理系统 浓缩沉淀池：L×B×H=5m×4m×4.6m，有效水深4m；建有3座。进水泵、pH调节装置、加药设备、出水泵，设备布置在综合处理车间内 / 排放口 建设规范化排放口一座 / 二、辅助工程 综合处理车间 L×B =36m×9m，层高H=4.5m。鼓风机、保安过滤系统、超滤膜清洗系统、反渗透系统、污泥处理系统、浓缩液处理系统 废水 / 三、公用工程 给水 来自处理厂管理区现有给水管网 / 利旧 排水 生活污水接城市污水管网；雨水排入区外排水沟 供电 接处理厂现有电网 四、办公及生活设施 办公设施 利用处理厂现有办公设施 生活垃圾、生活污水 五、环保工程 废水治理 化粪池1个 / 利旧 固废治理 垃圾收集点1处 水土保持 栽种当地抗污染较强的景观树种或铺草种 噪声治理 减振基础、房间隔音、敷设吸声材料 绿化 绿化面积为2042㎡ 表1-3主要原辅材料及能耗情况表 序号 类别 名称 备注 年用量 1 渗滤液处理系统 聚氯化铝 / 7.14t /a 2 明矾 / 2040t /a 3 漂白粉 / 2380t /a 4 消泡剂 复方消泡剂（30%） 0.27t /a 5 膜清洗剂 UF膜清洗剂：次氯酸钠（10%）+氢氧化钠+1#配方药剂 RO膜清洗剂：三聚磷酸钠+磷酸三钠+2#配方药剂 0.18t /a 6 阻垢剂 外购阻垢剂原液 .27t /a 7 酸 盐酸（31%） 5.48t /a 8 絮凝剂 / 4.65t /a 9 自来水 / 1825t /a 10 淀粉 晚期作为人工碳源进行添加 710t /a 11 超滤膜 5年更换一次 / 12 反渗透膜 3年更换一次 / 表1-4 项目主要设备一览表 名称 数量 名称 数量 污水泵 3台 接触过滤床 86m3 风机 1台 过滤泵 1台 提升泵 5台 纳滤循环泵 2台 厌氧反应器 1台 清洗箱 2个 导气装置 1台 反渗透进水泵 2台 水下搅拌器 2套 反渗透循环泵 2台 污泥回流泵 2台 板框压滤机 1台 鼓风机 3台 pH调节装置 2套 曝气设备 1组 COD在线监测仪 1套 过滤器 2台 氨氮在线监测仪 1套 营养物投加装置 1组 进水泵 2台 图1-2 项目渗滤液水平衡图（m3/d）（设计最大负荷计） |

# 表二 生产工艺

2.1工艺流程及产污位置示意图 （1）产污工序 图2-1 渗滤液处理工艺流程图 （2）渗滤液处理系统工艺流程简述： 渗滤液由渗滤液收集系统收集至调节池，沿用原有的调节池，调节池内的渗滤液由提升泵提升至厌氧反应器内进行厌氧处理，沿用原有的厌氧硫化床反应器。渗滤液污水中含有大量悬浮物、胶体及有机物，采用厌氧技术，使高浓度厌氧污泥处于悬浮状态，厌氧反应器底部进水。随着进水混合物的升流，渗滤液中的绝大部分悬浮物、胶体被厌氧污泥截留吸附，大分子和难降解的有机物被水解酸化为小分子易生化的物质，为后续生化系统创造有利条件。 厌氧反应器处理后的渗滤液进入膜生物反应器，膜生物反应器包括反硝化、硝化和内置式超滤，“A/O+内置式超滤”简称MBR，其中反硝化/硝化用于降解去除污水中的有机污染物及总氮，超滤用于代替二沉池，超滤膜净化水和菌体。 超滤后进行膜前预处理，膜前预处理包括物化沉淀和接触过滤，物化沉淀利用微絮凝去除污染物，由重力作用实现泥水分离。接触过滤将渗滤液中悬浮污染物颗粒物截留在滤芯外部，保安过滤后进入纳滤系统。 膜前预处理后的渗滤液进入保安过滤系统进行过滤，将微量悬浮物和细小杂质颗粒物截留在滤芯外部。保安过滤后的渗滤液进入纳滤系统，为反渗透提供最佳的进水条件，纳滤膜的截留分子量在200-1000之间，同时纳滤膜对无机盐有一定的截留率。纳滤的产水率为80%。 为进一步去除残余的溶解性污染物，采用反渗透系统做最终处理，利用半透膜的选择透过性，在膜一侧出清水，一侧出浓缩液。清水进清水池后排出，浓缩液回灌至垃圾填埋场中稳定区。

# 表三 主要污染物及治理情况

3.1废水 （1）渗滤液 渗滤液处理系统处理能力为每日可送150m3渗滤液至渗滤液处理系统处理。渗滤液调节池有效容积约为2400m³。 垃圾处理场的水污染主要来自卫生填埋场的渗滤液，渗滤液中主要污染物为COD、BOD5、SS和NH3-N等。渗滤液通过渗滤液处理系统处理达到《生活垃圾填埋场污染控制标准（GB16889-2008）》中表2中标准后送清水池暂存（容积50m3），其中部分清水定期泵入市政洒水罐车运输至市政道路冲洗用水，多余清水外排沱江，在雨季，多余渗漏液泵入山顶储存池（容积约20000m3）渗滤液处理系统采用“中温厌氧+膜生物反应（MBR）+纳滤（NF）+反渗透（RO）”工艺，处理能力为150m3/d。 项目回灌率是20%，出水是80%，则出水量为120m3/d，清水进入清水池暂存其中部分清水定期泵入市政洒水罐车运输至市政道路冲洗用水，多余清水外排沱江。渗滤液处理过中产生浓缩液产生量为30m3/d，采用回灌的方式进行处置，不外排。 （2）生活污水 生活污水：仅有管理区少量管理人员生活污水产生。场区劳动定员6人，生活用水量按0.1m3/d•人计，产污系数按0.8，厂区生活污水排放量为0.48m3/d，生活污水经过化粪池处理后，用于场内绿化施肥。 3.2废气 本项目营运期废气主要为渗滤液处理系统产生的恶臭。渗滤液处理系统产生的恶臭通过采取构筑物加盖；绿化树种选择吸收较好的树种；污泥日产日清及划定100m卫生防护距离（目前，100m卫生防护距离无村民居住）。 3.3固体废物 （1）生活垃圾 项目劳动定员6人，生活垃圾收集后运至本垃圾填埋场填埋。 （2）污泥 渗滤液处理系统产生的污泥量为12t/a，由污泥泵和输送管道送至本垃圾填埋场填埋。 3.4噪声排放及治理 本项目工程运营期的强声源主要是风机、压滤机和泵类等，通过选取合理的设备，对主要噪声源进行隔声、减震、吸声等措施，并采取合理布局高噪声设备的措施。 3.5风险评价分析 （1）渗滤液处理系统浓缩液回灌风险 采用回灌方式，浓缩液中的污染物长期在渗滤液处理厂和填埋场之间循环，从理论上说会使渗滤液中污染物浓度呈越来越高的趋势，从而使得渗滤液处理站进水水质污染物增加，因渗滤液处理站处理效率有一定的范围，若进水水质变化较大，会导致出水水质无法达标，影响处理效果。 反渗透系统故障风险 反渗透系统在运行的过程中会出现因结垢、机械损伤以及化学损坏等原因导致膜性能的降低，从而导致膜性能下降，影响出水水质。 （3）事故排放的风险 若一旦出现事故排放，未经处理的渗滤液排入沱江，会对沱江水质造成很严重的影响。 风险事故防范措施： 1、渗滤液处理系统浓缩液回灌风险防范措施 （1）定期对渗滤液处理站进水水质进行监测，并对数据进分析总结； （2）对监测数据总结，若发现缩液回灌后导致处理站进水水质变化，则应调节整个运行系统参数，用以调节； （3）调整系统运行参数后，若无法使得处理站出水水质达标，则组织专家进行论证，再根据专家结果以调整工艺。 2、反渗透系统故障风险风险防范措施 表3-1 反渗透系统故障风险风险防范措施 问题 处理方法 预防措施 生物污堵 清洗 及时更换保护液，以更好存储膜元件 检查原水的生物污染可能性 在正常运行时，短时冲击式往原水中投加非氧化行杀菌或者SBS 使用微/超滤去除微生物 安装抗污染膜元件 结垢 清洗 在当前系统回收率下检查原水中的结构可能性 分析原水、产水和浓水中可能导致结垢的离子 检查系统浓水侧是否出现结垢 优化预处理中的pH调节和阻垢剂加药 添加离子交换软化或石灰软化 较低的回收率会减少结垢风险 有机物污堵 清洗（困难） 增加预处理 安装/优化混凝，超滤或者活性炭 考虑使用油水分离器做预处理 颗粒/胶体污堵 清洗（困难） 更换腐蚀的系统软件 安装或者优化预处理中的过滤器 增加混凝/絮凝防治铁和胶体污堵 通过频繁的清洗弥补 机械破坏 更换膜元件 避免高压降/水锤，预防发生望远镜现象，压实或者产水管损坏 膜表面划伤：冲洗管路、安装保安过滤器 膜片分层：表面产生背水 正确安装膜元件 氧化性破坏 更换膜元件 去除反渗透上游的氧化物，比如头家SBS 增加活性炭过滤器 替换腐蚀的系统软件 泄漏 修复或者更换膜元件 避免水锤 检查并替换老的O型圈 正确安装膜元件 寻找探针分布规律 （3）事故排放的风险防范措施 ①项目调节池设置容量大于渗滤液产生量，多余渗滤液可暂存至调节池； ②本项目进出口设置水质在线监测仪，若出水水质出现较大变动，应关闭水水水阀，检测原因； ③垃圾填埋场应指定专人定期对渗滤液处理站输送管道、设备进行检查，及时进行必要维护。 综上分析，本项目风险处于可接受水平，风险管理措施有效、可靠，从风险角度而言是可行的。 3.7环保设施 本项目总投资为1268万元，其中环保投资81.6万元，占总投资6.44%，本项目为环境保护工程，项目主体工程中大部分均为环境保护工程项目，已列入主体工程部分的不再列入项目二次污染防治措施及投资一览表。本项目环保措施投资对照见表3-2。 表3-2环保设施（措施）对照一览表 类别 项目及建设内容 环评治理措施 环评投资 (万元) 实际治理措施 实际投资 (万元) 施工期 废水 施工废水沉淀处理后尽量回用；生活污水利用垃圾处理厂化粪池 6 与环评一致 6 扬尘防护 洒水降尘；及时清扫路面尘土；车辆限速 噪声防治 禁止夜间施工、禁止使用高噪声设备；建设施工围墙 固废 生活垃圾进填埋场填埋 水土流失 分段施工，缩短土方堆置时间，北厂界进行挡护措施 运营期 废水 依托垃圾填埋场现有化粪池，生活污水进入城镇污水管网 0.6 依托垃圾填埋场现有化粪池处理后进行场内绿化施肥 0.6 恶臭 构筑物加盖；绿化树种选择吸收较好的树种；污泥日产日清；卫生防护距离内不得规划居住、文教等设施。 5 构筑物加盖；绿化树种选择吸收较好的树种；污泥日产日清；卫生防护距离内未规划居住、文教等设施。 5 噪声 车间封闭隔声；高噪声设别进出减振并安装消声器 5 与环评一致 5 污泥 污泥脱水设备；防渗、防雨置 15 与环评一致 15 生活垃圾 送垃圾处理厂卫生填埋 地下水 构筑物设备漏液收集沟；进行防渗处理 20 与环评一致 20 在线监测 要求在出水位置设置在线监测系统 30 与环评一致，设置了COD和氨氮在线监测仪 30 小计 81.6 / 81.6

# 表四  环评主要结论、建议及环评批复

4.1环境影响评价报告表主要结论 4.1.1产业政策的符合性 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》(修正)，本项目属于鼓励类的第三十八项“环境保护与资源节约综合利用”的第20条“城镇垃圾及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”，属于鼓励类，符合国家产业政策。资阳市发展和改革委员会以资发改节能[2013]4号文件同意其登记表备案，因此，项目符合国家相关产业政策。 4.1.2规划选址合理性分析 资阳市城市生活垃圾处理厂渗滤液处理系统改造项目位于资阳市雁江区松涛镇书台村6组，项目利用原有渗滤液预处理池，并在预处理车间北侧地块新征4亩用地，根据资阳市规划局关于资阳市城市生活垃圾处理厂渗滤液处理系统改造项目规划选址意见，新征用地符合城市总体规划和《资阳市城南工业集中发展区控制性详细规划》。因此本项目选址符合城市规划。 项目周边300米内无居民点，无明显环境制约因素，不在自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护地内，周边无学校。医院等环境敏感点，项目选址合理可行。 4.1.3环境质量现状 （1）水环境质量 根据资阳市环境监测站对沱江水质的监测报告显示、pH、COD、氨氮、总磷、溶解氧等指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值，故项目受纳水体沱江的水质情况良好。 大气环境质量 根据监测结果显示，项目所在地环境空气中氨气不超标，满足《工业企业设计卫生标准》中“居住区大气中有害物质的最高允许浓度”，H2S不能满足其浓度限值，超标率为100%。 （3）声学环境质量 根据资阳市监测环境监测站对本项目区域的声环境质量监测结果，各监测点位昼间、夜间噪声均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。声学环境良好。 4.1.4环境影响措施分析 营运期 （1）废气：项目投入运营后，对大气的污染主要是恶臭。将构筑物采用加盖等措施来减小恶臭的产生，考虑处理站周围进行植树等绿化措施，树种应选择具有对H2S、NH3恶臭物质具有较好吸收作用的品种。 （2）废水：项目渗滤液经“中温厌氧+膜生物反应+纳滤+反渗透”处理后可达标排放；职工生活污水经过化粪池处理用作垃圾场内绿化施肥。项目废水对地表水环境影响较小。 （3）噪声：工程运营期的强声源主要是风机、压滤机和泵类等，通过选取合理的设备，对主要噪声源进行隔声、减震、吸声等措施，并采取合理布局高噪声设备的措施。 （4）固体废物：本项目产生的固体废物主要为脱水污泥以及生活垃圾，污泥和生活垃圾均运至填埋场回填。 （5）地下水：本项目对地下水的影响主要表现在一旦渗滤液处理设施出现滴、漏、跑、冒等情况，渗滤液未经硬化的地面进入地下水体，从而对地下水体造成污染。项目采取设置漏液沟，做严格的防渗措施。 4.1.5总量控制 本项目属于污染削减工程，本项目渗滤液经处理后排入清水池暂存，其中部分清水定期泵入市政洒水罐车运输至市政道路冲洗用水，多余清水外排沱江，总量控制为COD ≤4.38t/a、氨氮≤1.095t/a。 4.1.6环保治理措施及投资 建设项目二次污染防治投资81.6万元，占工程总投资的6.44%，所用治理措施从工艺上、技术上看是可行的。 4.1.7项目综合结论 资阳市城市生活垃圾处理厂渗滤液处理系统改造项目符合国家产业政策，规划选址及总平面布置合理可行，项目建成后可以有效解决资阳市城市生活垃圾处理厂渗滤液达标排放问题。在建设期与运行期间产生的污染物都较少，在采取有效的方法处理后，对环境影响较小。严格按环境影响报告表明确提出的措施进行污染治理和防治，切实做到污染物达标排放。 4.2要求和建议 建议根据四川省其他城市实例和本次环评渗滤液处理工艺进行精简。 加强绿化建设，合理选取花木，提高生态环境质量和景观效果。 严格按照环评执行相关的污染防治措施。 4.3环评批复意见 一、项目建设重点做好以下工作 加强施工期环境管理，合理安排施工时段，采取有效措施减轻或消除施工期废水、弃渣、噪声、扬尘等对环境的影响。 落实分区防渗措施，防止本项目对地下水造成影响。落实报告表提出的影响大气环境、声环境减缓措施。 加强渗滤液处理系统运行的维护管理，落实报告表提出的环境风险防范措施，确保出水稳定达标排放。反渗透工艺产生的浓缩液采取回灌至填埋场的方式进行处置。 加强环境风险应急管理，建立健全规章制度，完善环境应急预案，确保环境安全。 总量控制指标：COD 4.38t/a，NH3-N 1.095t/a，由雁江区环保局《关于资阳市城市生活垃圾处理厂渗滤液处理系统改造项目总量指标意见的函》（资雁环函[2013]88号）确认。 请你单位督促项目施工单位开工前15日内向市环境监察执法支队进行建筑施工排污申报。 项目建设必须严格执行环境保护“三同时制度”，项目建成后，按有关规定向我局申请竣工保护验收。 请雁江区环保局，市环境监察执法支队做好项目的日常监督管理工作。 4.4标准限值 验收、环评监测执行标准详见表4-1。 表4-1 验收标准与环评标准对照表 类型 验收标准 环评标准 废水 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2中标准 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2中标准 色度40、CODcr 100mg/L、BOD5 30mg/L、SS 30mg/L、NH3-N 25mg/L、总氮 40mg/L、总磷3mg/L、粪大肠菌群10000、总汞0.001mg/L、总镉0.01mg/L、总铬0.1mg/L、六价铬0.05mg/L、总砷0.1mg/L、总铅0.1mg/L 色度40、CODcr 100mg/L、BOD5 30mg/L、SS 30mg/L、NH3-N 25mg/L、总氮 40mg/L、总磷3mg/L、粪大肠菌群10000、总汞0.001mg/L、总镉0.01mg/L、总铬0.1mg/L、六价铬0.05mg/L、总砷0.1mg/L、总铅0.1mg/L 废气 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）的二级标准 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）的二级标准 氨 2.0mg/m3 氨 2.0mg/m3 硫化氢 0.10mg/m3 硫化氢 0.10mg/m3 噪声 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准 厂界噪声 昼间≤60dB（A） 夜间≤50dB（A） 厂界噪声 昼间≤60dB（A） 夜间≤50dB（A）

# 表五 验收监测内容

5.1验收监测期间运行工况 2017年7月，四川福德昌环保科技有限公司技术人员对项目进行了现场踏勘，收集了相关资料，在此基础上，编制《资阳市城市生活垃圾处理厂渗滤液处理系统改造项目环保验收监测方案》。按照竣工环境保护验收监测方案和环境监测技术规范要求，四川福德昌环保科技有限公司技术人员于2017年7月对资阳市城市生活垃圾处理厂渗滤液处理系统改造项目环保验收废水、地下水、废气和厂界噪声进行了采样、监测。 验收监测期间，该项目连续、稳定、正常运行，工况满足验收监测的要求。项目验收监测期间工况如下： 本项目设计处理能力150m3/d，全年工作365天。 2017年7月3日，当日处理140m3，负荷93.3%，满足75％以上的验收监测工况要求。 2017年7月4日，当日处理138m3，负荷92.0%，满足75％以上的验收监测工况要求。 2017年8月4日，当日处理135m3，负荷90.0%，满足75％以上的验收监测工况要求。 5.2质量控制和质量保证 为了确保监测数据的合理性、可靠性和准确性，必须对监测的全过程（包括布点、采样、样品贮运、实验室分析、数据处理等）进行质量控制。 1、严格按照验收监测方案和国家相关要求开展监测工作。 2、合理布设监测点，保证各监测点位布设的科学性和可比性。 3、采样人员严格遵守采样操作规程，认真填写采样记录，按照规定保存、运输样品。 4、了解工况情况，保证验收监测过程中工况负荷满足要求。 5、监测分析方法采用国家有关部门颁布标准分析方法，监测人员经过考核并持有上岗证。 6、现场采样和测试前，采样仪器经标准仪器进行校准，并按照国家环保总局发布的《环境监测技术规范》和《环境空气监测质量保证手册》的要求进行全过程控制。 7、监测报告严格实行三级审核制度。 5.3渗滤液监测结果 废水监测内容见表5-1，监测方法见表5-2。 粪大肠菌群委托四川省地质矿产勘察开发局成都综合岩矿测试中心（国土资源部成都矿产资源监督检查中心）单位检测，其计量认证编号为：2015000341G。报告编号为：HJ20171476。 表5-1 废水监测内容 监测点位 监测项目 监测频次 1#渗滤液处理站进口 pH、流量、色度、悬浮物、COD、BOD5、氨氮、总氮、总磷、总镉、总铬、总汞、六价铬、总砷、总铅、粪大肠菌群数 连续2天、每天4次 2#：渗滤液处理站出口 表5-2 水质检测项目及方法来源信息 检测项目 检测方法 方法来源 检测分析仪器型号（编号） 检出限 流量（m3/d） 地表水和污水监测技术规范 HJ/T91-2002 \ \ pH (无量纲) 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-86 台式酸度计 FDC-YQ-019 \ COD 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 GB 11914-89 酸式滴定管50mL FDC-YQ-070 10 BOD5 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 HJ/T505-2009 生化培养箱 FDC-YQ-023 0.5 色度 水质 色度的测定 铂钴比色法和稀释倍数法 GB11903-89 具塞比色管 FDC-YQ-082 \ 悬浮物 水质 悬浮物的测定 重量法 GB11901-89 万分位电子分析天平FDC-YQ-014 \ 氨氮 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 紫外可见光分光光度计FDC-YQ-002 0.025 总氮 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解分光光度法 HJ 636-2012 紫外可见光分光光度计FDC-YQ-002 0.05 总磷 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-89 紫外可见光分光光度计FDC-YQ-002 0.01 总镉 水质 生活饮用水标准检验方法 金属指标 无火焰原子吸收分光光度法 GB/T5750.6-2006（9.1） 原子吸收分光光度计FDC-YQ-001 0.0005 总汞 水质 汞、砷、硒、鉍和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014 原子荧光光度计RGF-6200 FDC-YQ-004 4×10-5 总铬 水质 总铬的测定 高锰酸钾氧化-二苯碳酰二肼分光光度法 GB 7466-87 紫外可见光分光光度计FDC-YQ-002 0.004 六价铬 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB 7467-1987 紫外可见光分光光度计FDC-YQ-002 0.004 总砷 水质 汞、砷、硒、鉍和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014 原子荧光光度计RGF-6200 FDC-YQ-004 3×10-4 总铅 水质 生活饮用水标准检验方法 金属指标 无火焰原子吸收分光光度法 GB/T5750.6-2006（11.1） 原子吸收分光光度计FDC-YQ-001 0.0025 粪大肠菌群 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法和滤膜法（试行） HJ/T347-2007 DH-500型电热恒温培养箱H0063 HH-S8电热恒温水浴锅H0060 2（MPN/100mL） 废水监测结果见表5-3。 表5-3 废水检测结果表 监测项目 监测日期 点位 监测结果（mg/L） 日均值 去除率 流量（m3/h） 2017年7月3日 进口1# 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 / 出口2# 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 2017年7年4日 进口1# 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 出口2# 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 pH (无量纲) 2017年7月3日 进口1# 7.77 7.80 7.79 7.78 7.77~7.80 / 出口2# 6.08 6.06 6.09 6.09 6.06~6.09 2017年7年4日 进口1# 7.77 7.71 7.62 7.66 7.62~7.77 出口2# 6.09 6.12 6.09 6.13 6.09~6.13 COD 2017年7月3日 进口1# 5800 5852 5836 5812 5825 98.6 出口2# 73.8 69.8 72.0 73.0 72.1 2017年7年4日 进口1# 5012 4980 5080 5040 5028 出口2# 73.8 72.2 73.0 75.4 73.6 BOD5 2017年7月3日 进口1# 3400 3300 3350 3350 3350 99.4 出口2# 18.0 19.0 19.0 19.5 18.9 2017年7年4日 进口1# 3400 3450 3350 3400 3400 出口2# 19.0 19.0 19.5 18.5 19 色度 2017年7月3日 进口1# 512 512 512 512 512 99.6 出口2# 2 2 2 2 2 2017年7年4日 进口1# 512 512 512 512 512 出口2# 2 2 2 2 2 悬浮物 2017年7月3日 进口1# 344 324 326 342 334 98.6 出口2# 5 3 4 6 4 2017年7年4日 进口1# 326 334 328 326 328 出口2# 7 5 8 2 5 氨氮 2017年7月3日 进口1# 106 101 103 99.3 102.3 93.3 出口2# 7.38 7.55 7.27 7.44 7.41 2017年7年4日 进口1# 104 101 102 99.3 101.6 出口2# 6.41 6.30 5.95 6.18 6.21 总氮 2017年7月3日 进口1# 125 121 123 125 123 72.0 出口2# 35.9 39.1 32.8 37.0 36.2 2017年7年4日 进口1# 123 130 127 125 126 出口2# 30.7 39.1 33.9 30.7 33.6 总磷 2017年7月3日 进口1# 13.5 15.0 12.8 14.3 13.7 99.0 出口2# 0.141 0.133 0.137 0.129 0.135 2017年7年4日 进口1# 12.0 13.5 12.8 13.5 12.9 出口2# 0.118 0.129 0.125 0.152 0.137 总镉 2017年7月3日 进口1# 0.038 0.037 0.038 0.038 0.038 77.2 出口2# 8.2×10-3 8.7×10-3 8.7×10-3 8.7×10-3 8.57×10-3 2017年7年4日 进口1# 0.035 0.034 0.035 0.038 0.035 出口2# 8.2×10-3 8.7×10-3 7.7×10-3 8.7×10-3 8.32×10-3 总汞 2017年7月3日 进口1# 0.017 0.018 0.015 0.017 0.017 69.6 出口2# 5.17×10-4 4.23×10-4 6.50×10-4 4.78×10-4 5.17×10-3 2017年7年4日 进口1# 0.016 0.015 0.017 0.016 0.016 出口2# 5.32×10-4 6.28×10-4 3.37×10-4 4.45×10-4 4.85×10-3 总铬 2017年7月3日 进口1# 0.176 0.171 0.178 0.181 0.176 90.2 出口2# 0.016 0.014 0.018 0.021 0.017 2017年7年4日 进口1# 0.192 0.176 0.178 0.183 0.176 出口2# 0.016 0.023 0.014 0.018 0.018 六价铬 2017年7月3日 进口1# 0.025 0.029 0.027 0.020 0.025 77.8 出口2# 0.008 0.005 0.008 0.005 0.006 2017年7年4日 进口1# 0.027 0.029 0.031 0.029 0.029 出口2# 0.008 0.005 0.008 0.005 0.006 总砷 2017年7月3日 进口1# 0.057 0.053 0.058 0.059 0.057 88.3 出口2# 7.1×10-3 4.3×10-3 6.6×10-3 8.1×10-3 6.5×10-3 2017年7年4日 进口1# 0.058 0.059 0.055 0.058 0.057 出口2# 5.4×10-3 8.2×10-3 7.3×10-3 6.3×10-3 6.8×10-3 总铅 2017年7月3日 进口1# 0.090 0.079 0.079 0.069 0.079 18.2 出口2# 0.058 0.068 0.069 0.058 0.063 2017年7年4日 进口1# 0.058 0.069 0.069 0.079 0.069 出口2# 0.037 0.037 0.058 0.048 0.058 粪大肠菌群 2017年7月3日 进口1# 1.40×10-3 1.10×10-3 1.80×10-3 1.30×10-3 / / 出口2# <20 <20 <20 <20 / 2017年7年4日 进口1# 1.40×10-3 1.40×10-3 1.10×10-3 1.40×10-3 / 出口2# <20 <20 <20 <20 / 表5-4 废水执行标准 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2中标准 废水（出口2#） 项目 最高允许排放限值（mg/L） 项目 最高允许排放限值（mg/L） 总镉 0.01 悬浮物 30 总汞 0.001 COD 100 总铬 0.1 BOD5 30 六价铬 0.05 氨氮 25 总砷 0.1 粪大肠菌群 10000 总铅 0.1 流量（m3/d） / 色度 40 总磷 3 总氮 40 pH（无量纲） / 根据监测结果可知，废水2#出口监测各项指标均满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2中标准。进水口1#的废水是渗滤液，流量与pH无评价标准，暂不评价。 5.4实验对比监测结果 为检验实验数据的准确性本公司对化学需氧量（COD）、氨氮进行了对比，实验数据如下： （1）四川省地质矿产勘察开发局成都综合岩矿测试中心（国土资源部成都矿产资源监督检查中心）单位检测，其计量认证编号为：2015000341G。报告编号为：HJ20172202。 表5-5 监测项目及监测规范 监测类别 监测点位 监测项目 监测频率 监测规范 废水 污水总排口 化学需氧量（COD）、氨氮 监测一天，采样3次 《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2022） 表5-6 废水监测方法、方法来源、使用仪器及检出限 项目 监测方法 方法来源 使用仪器及编号 检出限（mg/L） 化学需氧量（COD） 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 酸式滴定管 4 氨氮 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 722型分光光度计（H0046） 0025 表5-7 废水监测结果 单位（mg/L） 监测点位 污水总排口 项目 监测时间 08月04日 第一次 （07:00） 第二次 （09:00） 第三次 （11:00） 平均值 达标情况 化学需氧量（COD） 14 10 16 13 达标 氨氮 0.903 0.887 0.854 0.881 达标 四川福德昌环保科技有限公司单位检测，其计量认证编号：172312050039，报告编号为：福环监字（2017）第191号。 表5-8 监测项目及监测规范 监测类别 监测点位 监测项目 监测频率 监测规范 废水 污水总排口 化学需氧量（COD）、氨氮 监测一天，采样3次 《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2022） 表5-9 废水监测方法、方法来源、使用仪器及检出限 项目 监测方法 方法来源 使用仪器及编号 检出限（mg/L） 化学需氧量（COD） 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 酸式滴定管50mL FDC-YQ-070 4 氨氮 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 紫外可见光分光光度计FDC-YQ-002 0025 表5-10 废水监测结果 单位（mg/L） 监测点位 污水总排口 项目 监测时间 08月04日 第一次 （07:00） 第二次 （09:00） 第三次 （11:00） 平均值 达标情况 化学需氧量（COD） 16 17 16 16 达标 氨氮 0.865 0.859 0.848 0.857 达标 5.5废水污染源自动检测设备对比结果 资阳市环境保护局于2017年08月26日对资阳市城市生活垃圾处理厂的自动检测设备进行监测，其计量认证编号为：162312050152。报告编号为：资环监字〔2017〕监督 第062号。 表5-11实际水样测试 单位（mg/L） 监测点位 渗滤液处理车间排口 项目 监测时间 08月26日 第一次 （10:35） 第二次 （10:50） 第三次 （10:50） 平均值 达标情况 化学需氧量（COD） 实验测定值 27 27 28 27 达标 自动仪器测定值 5.28 12.53 11.58 9.80 达标 氨氮 实验测定值 0.441 0.449 0.450 0.447 达标 自动仪器测定值 0.236 0.209 0.200 0.215 达标 表5-12质控样代替实际水样测试 单位（mg/L） 监测点位 渗滤液处理车间排口 项目 监测时间 08月26日 第一次 （10:45） 第二次 （11:26） 第三次 （12：08） 化学需氧量（COD） 实验测定值 24.5 24.5 24.5 自动仪器测定值 23.87 21.30 22.94 绝对误差 -0.63 -3.20 -1.56 标准限值 ≦±5mg/L 结果评定 合格 合格 合格 氨氮 第一次 （10:08） 第二次 （10:42） 第三次 （11：19） 实验测定值 0.5 0.5 0.5 自动仪器测定值 0.465 0.519 0.518 绝对误差 -0.035 0.019 0.018 标准限值 ≦±0.1mg/L 结果评定 合格 合格 合格 表5-13技术说明 监测方法 仪器名称 仪器型号 仪器出厂 编号 检出限（mg/L） 化学需氧量实验仪器 重铬酸盐法 COD恒温加热器酸式滴定管 JH-12型 50.00ml 05030 4mg/L 化学需氧量自动仪器 重铬酸盐法分光光度法 化学需氧量水质分析仪 LFS-2002（COD） L16050625 0-200mg/L 氨氮实验仪器 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 可见光光度计 WFJ7200 R0410166 0.025mg/L 氨氮自动仪器 那是试剂分光光度法 氨氮水质分析仪 LFS-2002（NH） L16111791 0-50mg/L 对比结果：本次比对监测，资阳市城市生活垃圾处理厂渗滤液处理车间排口化学需氧量水质仪器分析仪、氨氮水质分析仪均满足《污染源自动监测设备比对监测技术规定（试行）》的要求。 5.6废气监测结果 表5-18 无组织排放废气信息表 点位编号 监测项目 断面位置 监测频次 1# 硫化氢、氨 排放源下风向周界外10m范围处 监测2天，每天4次 2# 排放源下风向周界外10m范围处 3# 排放源下风向周界外10m范围处 4# 排放源上风向周界外10m范围处 表5-19 废气检测项目及方法来源信息表 检测项目 检测方法 方法来源 检测分析仪器型号（编号） 检出限 无组织废气 氨 环境空气和废气 硫化氢的测定 亚甲基蓝分光光度法 《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环保总局（2003年） 紫外可见光分光光度计FDC-YQ-002 0.001 硫化氢 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 紫外可见光分光光度计FDC-YQ-002 0.01 5.6.1废气排放监测结果 项目废气监测结果见表5-20。 表5-20 无组织排放废气检测结果表 监测项目 监测日期 点位 监测结果/浓度（mg/m3） 结果评价 硫化氢 2017年07月03日 1# 0.050 0.050 0.051 0.050 达标 2# 0.049 0.051 0.051 0.050 达标 3# 0.050 0.051 0.050 0.050 达标 4# 0.049 0.050 0.051 0.050 达标 2017年07月04日 1# 0.047 0.050 0.050 0.049 达标 2# 0.048 0.050 0.051 0.050 达标 3# 0.048 0.049 0.050 0.049 达标 4# 0.048 0.050 0.050 0.049 达标 氨 2017年07月03日 1# 0.118 0.110 0.115 0.124 达标 2# 0.097 0.090 0.083 0.086 达标 3# 0.192 0.189 0.201 0.187 达标 4# 0.089 0.086 0.081 0.084 达标 2017年07月04日 1# 0.120 0.116 0.111 0.120 达标 2# 0.093 0.090 0.083 0.087 达标 3# 0.196 0.195 0.191 0.204 达标 4# 0.085 0.080 0.079 0.091 达标 检测结果表明：无组织废气中硫化氢和氨的排放浓度均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1中的二级标准。 5.7固体废弃物处置情况调查 （1）生活垃圾 项目劳动定员6人，生活垃圾收集后运至本垃圾填埋场填埋。 （2）污泥 渗滤液处理系统产生的污泥量为12t/a，由污泥泵和输送管道送至本垃圾填埋场填埋。 5.8噪声监测结果 厂界噪声共设4个监测点位，在厂界外1米处监测点位布设：在厂界四周各设置共4个监测点位，每个点位连续监测2天，每天昼间监测1次，夜间1次，结果见表5-21。 表5-21项目厂界噪声监测结果 监测项目 监测日期 时段 点位 监测结果/等效声级计Leq[dB(A)] 结果评价 噪声 2017年7月3日 昼间 1# 59 达标 2# 55 达标 3# 57 达标 4# 51 达标 5# 54 达标 夜间 1# 49 达标 2# 47 达标 3# 48 达标 4# 45 达标 5# 45 达标 2017年7月4日 昼间 1# 58 达标 2# 54 达标 3# 57 达标 4# 52 达标 5# 53 达标 夜间 1# 49 达标 2# 48 达标 3# 47 达标 4# 44 达标 5# 46 达标 监测结果显示，项目各监测点昼间间夜间噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。

# 表六 环保检查结果

6.1环保审批手续及“三同时”执行情况调查 资阳市城市生活垃圾处理厂投资1268万元进行资阳市城市生活垃圾处理厂渗滤液处理系统改造项目的建设。项目位于资阳市雁江区松涛镇书台村。 2013年2月26日，资阳市发展和改革委员会出具的《固定资产投资项目节能登记表》（资发改节能登记（2013）4号），同意该项目进行改建。 2013年6月，南京科泓环保技术有限责任公司编制完成《资阳市城市生活垃圾处理厂渗滤液处理系统改造项目环境影响报告表（报批件）》；2013年6月13日，资阳市环境保护局《关于资阳市城市生活垃圾处理厂渗滤液处理系统改造项目环境影响报告表的批复》（资环建函[2013]91号）； 2017年5月委托四川福德昌环保科技有限公司对该公司“资阳市城市生活垃圾处理厂渗滤液处理系统改造项目”进行环境保护验收监测。 项目于2016年7月开工建设，2017年2月试运行。项目总投资1268万元，其中环保投资81.6万元，该项目在建设过程中，执行了环保“三同时”制度，环保审批手续完备。 6.2环保治理设施的完成、运行、维护情况检查 本项目渗滤液处理系统废水各项指标达标排放。生活污水经过化粪池处理后，用于场内绿化施肥。 6.3环境保护档案管理情况检查 该项目建立了环境保护管理档案，与工程有关的各项环境保护资料及隐蔽工程资料的保存由专人统一管理。环保措施重点在废气治理、废水和噪声治理上。 6.4环境保护管理制度的建立和执行情况检查 该项目接受资阳市环境保护局的监督和指导，基本按照环评的要求，落实了相关环保费用，建设了相应的环保设施、建立了环保工作管理机构、制定了相应的环保管理制度。该项目没有专门的环保监测机构与人员，也没有配置相关的仪器设备，环保设施的监测工作委托环境监测机构定期完成。 6.5厂区绿化及排污口规范化整治检查 该项目绿化面积达2042平方米。设置规范排污口。生活污水经过化粪池处理后，用于场内绿化施肥。 6.6风险防范检查 本项目危险源主要是：（1）渗滤液处理系统浓缩液回灌风险（2）反渗透系统故障风险（3）事故排放的风险 建设单位做到了加强危险废物的管理。主要是表现为： 定期对渗滤液处理站进水水质进行监测，并对数据进分析总结； 及时更换保护液，以更好存储膜元件； 项目调节池设置容量大于渗滤液产生量，多余渗滤液可暂存至调节池； 本项目进出口设置水质在线监测仪，若出水水质出现较大变动，应关闭水水水阀，检测原因； 垃圾填埋场指定专人定期对渗滤液处理站输送管道、设备进行检查，及时进行必要维护； 本项目风险处于可接受水平，风险管理措施有效、可靠，从风险角度而言是可行的。 6.7总量控制情况 根据监测数据分析，COD平均浓度为72.8mg/l，氨氮平均浓度为6.81mg/，本次验收时总量排放情况为：COD3.19t/a、氨氮0.36t/a。小于环评的提出的总量控制指标。 环评提出的总量控制指标：COD ≤4.38t/a、氨氮≤1.095t/a。 6.8周边公众环境影响调查 根据国家环境保护总局，环办[2003]26号文《关于建设项目竣工环境保护验收实行公示的通知》的要求，在该项目竣工环境保护验收监测期间，通过发放意见调查表的形式征求当地公众的意见。本次调查广泛地了解和听取民众的意见和建议，以便更好的执行国家制定的关于建设项目竣工及环境保护验收的相关规章制度，促使企业进一步做好环境保护工作。调查范围主要为资阳市雁江区松涛镇的住户，共发放50份调查问卷，回收有效问卷50份，回收率100%。调查内容包括施工期间和试运营期间各污染物对民众的影响情况以及对该建设项目环保工作的满意程度。 在对该项目建设环境保护工作满意程度方面调查结果表明，50人中有49人对该项目的环境保护工作表示满意，占98%；1人对该项目的环境保护工作表示基本满意，占2%，0人对该项目的环境保护工作表示无所谓，占0%。体调查结果见下表，调查表见附件、本次公众参与调查人员统计情况见表6-4。 表6-1 被调查人员职业构成统计表 职业 农民 工人 干部 个体户 其他 未填写 合计 9 14 0 10 16 1 50 比例（%） 18 28 0 20 32 2 100 表6-2 被调查人员年龄构成统计表 年龄范围 20岁以下 20～30 31～40 41～50 51～60 60及以上 合计 人数 0 20 6 18 4 2 50 比例（%） 0 40 12 36 8 4 100 表6-3 对项目建设的调查结果统计 被调查者居住的或工作地与本项目距离：200m内0人 200~1km 14人 1km~5km 23人 5km外13人 您对本项目建设的态度：支持50人 不支持0人 无所谓0人 您对本项目的环保工作是否满意：满意49人 基本满意1人 不满意0人 无所谓0人 您认为本项目对您的主要环境影响是： 大气污染0人 水污染0人 噪声污染0人 没有影响47人 不知道3人 本项目建设过程是否对你产生不利环境影响： 无影响50人 有影响0人 有影响，但业主采取了措施0人 不清楚0人 本项目试生产过程是否对你产生不利环境影响： 无影响50人 有影响0人 有影响，但业主采取了措施0人 不清楚0人 表6-4 本次公众参与调查人员统计情况 姓名 性别 年龄 文化程度 单位或住址 联系方式 凌** 男 30 小学以下 长江汽贸 158****1956 李** 女 39 初中 江南半岛 152****8950 刘** 男 37 大、中专以上 松涛路二段 173****5173 陈** 男 29 大、中专以上 恒大城6栋 158****8875 董* 女 30 大、中专以上 恒大城6栋 159****4293 刘* 男 28 初中 松涛路 151****8818 王** 男 48 初中 松涛路 135****4608 王** 女 34 初中 松涛路 159****4736 刘** 男 34 高中 松涛路 139****3379 于** 女 24 高中 吉好花园 133****1667 郑** 男 24 大、中专以上 滨河花园 152****7305 孙* 男 24 初中 松涛路二段24号 183****7520 张* 女 48 大、中专以上 口腔医院 159****3769 范** 女 29 大、中专以上 资阳口腔医院 139****9803 吴* 男 30 大、中专以上 资阳口腔医院 136****8139 杨* 女 34 大、中专以上 恒大城 181****6373 常** 女 24 高中 雁江石油小学 157****5705 黄** 男 40 小学 南市 135****3876 李* 女 27 小学 南市 133****2305 胡** 女 50 小学 南市副食批发店 180****6432 陈* 男 22 初中 钢材厂 137****4767 乐* 女 22 大、中专以上 资阳口腔医院 186****6112 马** 男 47 大、中专以上 / 138****3756 朱** 女 27 大、中专以上 资阳口腔医院 159****4663 王* 女 43 高中 金泽花园 186****9188 罗** 女 47 初中 孙家坝菜市场门口 187****6663 朱 女 65 初中 钢材厂南市 189****1001 袁* 男 25 初中 钢材厂 159****1489 朱** 男 23 大、中专以上 东苑小区 133****2341 朱** 男 47 初中 电缆厂 130****9139 李* 男 44 初中 天台路汽修厂 136****9239 杨** 男 48 初中 莲花路二段 187****5898 林** 男 40 小学以下 天台路276 158****6309 刘* 男 52 初中 松涛总站 151****9586 李** 男 53 初中 天台路 170****8832 卿** 男 47 初中 天台路修理厂 / 李** / 24 大、中专以上 汽车总站 151****7127 汪** 男 46 / 汽车总站 137****1295 王** 男 46 初中 汽车总站 158****5622 孙** 男 25 初中 天台路汽修厂 136****5737 黄** 男 41 大、中专以上 松涛路 150****3496 王* 男 47 小学 金洋花园 157****4723 郭* 男 50 初中 何心地 182****8843 孙** 男 48 初中 / 131***81012 张** 男 46 高中 八楞桥小区 182****1813 张** 男 28 高中 / 135****1661 陈** 男 55 小学以下 南骏厂 182****1597 魏** 男 43 高中 南骏厂 159****3335 李** 男 26 大、中专以上 南骏厂 158****5833 李** 男 44 高中 南骏厂 187****9358 6.9环评批复要求落实情况检查 表6-5 环评要求落实情况一览表 环评批复要求 实际落实情况 1、加强施工期环境管理，合理安排施工时段，采取有效措施减轻或消除施工期废水、弃渣、噪声、扬尘等对环境的影响。 已落实，施工期严格落实废水、弃渣、噪声、扬尘等防治措施，施工期结束无遗留环境污染问题。 2、落实分区防渗措施，防止本项目对地下水造成影响。落实报告表提出的影响大气环境、声环境减缓措施。 已按要求落实，对各构筑物池体混凝土中加入防水剂、地面采取硬化处理，设置边沟，收集滴、跑、冒、漏出来的渗滤液最终引入调节池。 3、加强渗滤液处理系统运行的维护管理，落实报告表提出的环境风险防范措施，确保出水稳定达标排放。反渗透工艺产生的浓缩液采取回灌至填埋场的方式进行处置。 已按要求落实，该建设单位安排专人负责渗滤液处理系统运行的维护管理；落实报告表提出的环境风险防范措施；做到反渗透工艺产生的浓缩液回灌至填埋场的方式进行处置。出水稳定达标排放。 4、妥善解决下游非搬迁农户的饮用水源问题加强环境风险应急管理，建立健全规章制度，完善环境应急预案，确保环境安全。 已按要求落实，已建立健全规章制度，制定了完善的环境应急预案，确保环境安全 5、加强环境的绿化和美化，充分利用道路两侧空地和其它空地以及卫生防护带、隔离带种植适宜的植物品种，绿化覆盖率应符合国家现行的有关规定。 已落实。场内绿化面积大2042㎡ 6、总量控制指标：COD 4.38t/a，NH3-N 1.095t/a，由雁江区环保局《关于资阳市城市生活垃圾处理厂渗滤液处理系统改造项目总量指标意见的函》（资雁环函[2013]88号）确认。 已落实。根据监测数据分析，COD平均浓度为72.8mg/l，氨氮平均浓度为6.81mg/l.所以本次验收时总量排放情况为：COD3.19t/a、氨氮0.0.36t/a。小于环评的提出的总量控制指标。 7、项目建设必须严格执行环境保护“三同时制度”，项目建成后，按有关规定向我局申请竣工保护验收。 已落实。执行环境保护“三同时制度”

# 表七  验收监测结论及建议

7.1结论 7.1.1环境管理检查 资阳市城市生活垃圾处理厂投资1268万元进行资阳市城市生活垃圾处理厂渗滤液处理系统改造项目的建设。项目位于资阳市雁江区松涛镇书台村。 2013年2月26日，资阳市发展和改革委员会出具的《固定资产投资项目节能登记表》（资发改节能登记（2013）4号），同意该项目进行改建。 2013年6月，南京科泓环保技术有限责任公司编制完成《资阳市城市生活垃圾处理厂渗滤液处理系统改造项目环境影响报告表（报批件）》；2013年6月13日，资阳市环境保护局《关于资阳市城市生活垃圾处理厂渗滤液处理系统改造项目环境影响报告表的批复》（资环建函[2013]91号）； 2017年5月委托四川福德昌环保科技有限公司对该公司“资阳市城市生活垃圾处理厂渗滤液处理系统改造项”进行环境保护验收监测。 项目于2016年7月开工建设，2017年2月试运行。项目总投资1268万元，其中环保投资81.6万元，该项目在建设过程中，执行了环保“三同时”制度，环保审批手续完备。 该项目各种环保设施运行正常，渗滤液处理系统能正常运行环保治理设施运行正常。公司建立了设备日点检查记录制度，能够做到对各污染措施进行定期检修和维护。 7.1.2污染物排放监测 1、废水 项目废水实行雨污分流制、清污分流；根据监测结果可知，废水出口2#监测各项指标均符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2中标准。进水口1#的废水是渗滤液，监测指标无标准值，暂不评价。 2、废气 监测结果显示，项目无组织废气各监测指标均符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）的二级标准。 3、噪声 厂界噪声共设5个监测点位，每个点位连续监测2天，每天昼间监测1次，夜间1次，监测结果显示，项目厂界噪声监测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准规定。 4、固体废弃物 生活垃圾，产生垃圾收集后运至本垃圾填埋场填埋。 污泥：渗滤液处理系统产生的污泥量为12t/a，由污泥泵和输送管道送至本垃圾填埋场填埋。 7.1.3综合结论 本项目严格执行了“环境影响评价法”和“三同时”制度，环保审查、审批手续完备，各项环保设施、设备基本按照环评要求落实。本项目1268万元进行资阳市城市生活垃圾处理厂渗滤液处理系统改造项目的建设，其中环保投资81.6万元，占总投资6.44%。验收监测期间，渗滤液排放口废水监测指标均达标排放。废气排放符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）的二级标准；项目厂界噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准规定。公司制定了相应的环境管理制度；经统计被调查者对该项目环保工作持满意态度。自立项到投入试生产的全过程，能够做到执行环保管理各项规章制度；重视环保管理；环保组织机构及各项管理规章制度健全完善；落实了环评及批复提出的环保对策措施和建议；环保设施运转正常；环保管理措施得当，符合国家有关规定和环保管理要求。 7.2建议 1、加强垃圾处理场的管理，强化岗位培训，确保各渗漏液收集池正常运行，杜绝事故排放。 2、认真落实突发环境污染事故应急预案并加强演练，确实有效防范环境风险。 3、继续加强填埋场周围的植树造林工作。 4、加强卫生防护距离范围内土地利用控制，设置警示标志，发现居民和单位进入时，应及时报告地方政府有关部门，避免产生环境纠纷。 5、垃圾填埋达到填埋区设计标高后应及时按规范进行封场。 6、加强地下水的监测，发现异常情况及时上报环保局。 7、及时更新设备、车辆确保正常生产运行。 8、定期对废水出口水质进行监测，发现异常及时治理。

# 表八  环保设施照片

MBR池 在线监测仪器（COD、氨氮） 在线监测仪器管理制度 处理渗滤液全景 自动采集水样装置 出水口 厌氧反应器 清水池 洒水车

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：四川福德昌环保技有限公司        填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 | 资阳市城市生活垃圾处理厂渗滤液处理系统改造项目 | 项目代码 | N8022 | 建设地点 | 资阳市雁江区松涛镇书台村 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） | 城市环境卫生管理 | 建设性质 | □新建 ■ 改扩建 □技术改造 |
|  | 设计生产能力 | 150m3/d | 实际生产能力 | 实际产量同设计 | 环评单位 | 南京科泓环保技术有限责任公司 |
|  | 环评文件审批机关 | 资阳市环境保护局 | 审批文号 | 资环建函[2013]91号 | 环评文件类型 | 报告书 |
|  | 开工日期 | 2016-07 | 竣工日期 | / | 排污许可证申领时间 | / |
|  | 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / | 本工程排污许可证编号 | / |
|  | 验收单位 | 四川福德昌环保科技有限公司 | 环保设施监测单位 | / | 验收监测时工况 | 均达到工况 |
|  | 投资总概算（万元） | 1268 | 环保投资总概算（万元） | 81.6 | 所占比例（%） | 6.44% |
|  | 实际总投资 | 1268 | 实际环保投资（万元） | 81.6 | 所占比例（%） | 6.44% |
|  | 废水治理（万元） | 0.6 | 废气治理（万元） | 5.0 | 噪声治理（万元） | 5.0 | 固体废物治理（万元） | 15.0 | 绿化及生态（万元） | / | 其他（万元） | 56.0 |
|  | 新增废水处理设施能力 | / | 新增废气处理设施能力 | / | 年平均工作时 | 8760h/a |
| 运营单位 | 资阳市城市生活垃圾处理厂 | 运营单位社会统一信用代码 （或组织机构代码） | / | 验收时间 | / |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） | 污染物 | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  | 废水 | / | / | / | 4.38 | / | 4.38 | / | / | 4.38 | / | / | / |
|  | 化学需氧量 | / | 72.8 | 100 | 3.19 | / | 3.19 | / | / | 3.19 | / | / | / |
|  | 氨氮 | / | 6.81 | 25 | 0.36 | / | 0.36 | / | / | 0.36 | / | / | / |
|  | 石油类 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 废气 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 二氧化硫 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 烟尘 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 工业粉尘 |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 氮氧化物 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 工业固体废物 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 | SS | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | 总磷 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升

# Text boxes

生活用水

0.144

损失

0.72

0.567

图1-1 项目生活用水水平衡图（m3/d）

40.8

绿化用水

41.52

40.8

蒸发、吸收

化粪池

场内绿化施肥